三期脱硫旧内衬陶瓷管道修理技术要求

1、技术要求

1）相关参数为：

| 浆液名称 | 石膏浆液 |
| --- | --- |
| 浆液主要成分 CaSO4・2H2O (Solid) CaCO3 (Solid) 其他固体颗粒 可溶性盐类 Cl | wt% wt% wt% wt% ppm | 75.00 22.56 0.357 2.09 20000 |
| 运行温度 | ℃ | 60 |
| 比重 | kg/m3 | 1250 |
| 粘度 | mPa･s | < 2 |
| pH | - | 4.5 ～ 6.5 |
| 浆液浓度 | wt% | 正常25%(最大30％) |

2）主要技术标准

现行有关标准、规范、和规定的要求，主要规范有：

YB176《YB/T176-2000 陶瓷内衬复合钢管》

《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ229-91

GB /T 1 182-1996 形状和位置公差通则、定义、符号和图样表示法

GB /T 2 102-1988 钢管的验收、包装、标志和质量证明书

HG /T 3 21。一1986 耐酸陶瓷性能试验方法

JB /T 79 01-1995 金属材料实验室均匀腐蚀全浸试验方法

3）管道内衬陶瓷技术要求

- 将旧管道的陶瓷去除，对损坏的钢基体进行焊补并打磨平整（管道的内外表面）；

- 所有修复管道需提供法兰结合面的橡胶密封垫（丁晴橡胶）；

- 浆液管道修复方式：采用衬陶瓷工艺进行修复，陶瓷厚度3-4mm，法兰结合面必须做防腐和耐磨处理；

- 浆液管道使用的环境为酸性浆液并伴有颗粒物，要求修复后的管道必须有良好的防腐蚀性能、耐磨性能和抗轻微冲击性能。陶瓷表面光滑平整，不得有缺瓷、凸起现象，所有管件内壁在修复后不得有金属外露部分；

- 浆液管道外部涂刷防锈漆2遍、面漆2遍，要求表面无漏刷现象，油漆表面平整、光滑、均匀，面漆应完全覆盖底层防锈漆颜色；

- 修复单位负责管件的运输、装卸，修复后的管件返厂运输、装卸时要做好设备防护工作。卸车后双方现场检查，不能因运输、装卸造成丢失、陶瓷崩落、管件变形、法兰接合面损伤、外壁油漆损坏等问题；

2、供货周期

所有管道必须在5天内全部修复完成

3．质保要求

所有修复管件在投入使用后必须保证18个月内不发生泄漏（法兰接合面密封垫泄漏除外），否则由乙方免费维修或更换。

4、设备清单

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 件数 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 斜三通 | DN125*125*125，L=300 | 2 | 1080 |  |
| 2 | 斜三通 | DN100*100*100，L=260 | 2 | 750 |  |
| 3 | 弯头 | DN200 | 2 | 900 |  |
| 4 | 弯头 | DN125 | 2 | 600 |  |
| 5 | 异径三通 | DN125*DN125*DN50，L=180 | 1 | 700 |  |
| 6 | 异径三通 | DN150*DN150*DN50，L=235 | 1 | 980 |  |
| 7 | 大小头 | DN150*100，L=150 | 2 | 620 |  |
| 8 | 短节 | DN80*1000 | 3 | 900 |  |
| 9 | 短节 | DN150*300 | 2 | 600 |  |